## 货物类
采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 合计 | 技术参数 | 推荐品牌 （不低于3个）
1 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 个 | 3 | 35.7 | 107.1 | 1. 工作电压：DC24V±15% 2. 监视电流≤0.8mA 3. 动作电流≤3mA 4. 编码方式：电子编码 5. 符合GB16806-2006标准 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
2 | 输入、输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | 3 | 39.9 | 119.7 | 1. 工作电压：DC24V±15% 2. 输出容量：DC24V/1A 3. 触点容量：2A/DC30V 4. 编码方式：电子编码 5. 具有短路保护功能 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
3 | 消防电话接口 | GST-LD-8304 | 个 | 5 | 41.6 | 208 | 1. 工作电压：DC24V±15% 2. 通话距离≥1500m 3. 音频响应：300-3400Hz 4. 谐波失真≤5% 5. 具备抗干扰措施 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
4 | 输出模块 | GST-LD-8305 | 个 | 3 | 39.9 | 119.7 | 1. 工作电压：DC24V±15% 2. 监视电流≤0.8mA 3. 动作电流≤3mA 4. 编码方式：电子编码 5. 符合GB16806-2006标准 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
5 | 隔离器模块 | GST-LD-8313 | 个 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1. 工作电压：DC24V（总线供电，无极性） 2. 静态电流≤0.5mA（监视状态） 3. 隔离动作电流 当总线短路电流≥150mA时，自动切断故障支路 4. 隔离容量 最多可隔离32个编址设备（具体数量需根据总线负载计算） 5. 恢复方式 短路故障排除后，自动恢复通信 6、符合标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
6 | 防火门监控模块 | GST-LD-8309 | 个 | 5 | 59.5 | 297.5 | 工作电压 DC24V（总线供电，允许范围：DC15V~DC28V） 静态电流 ≤0.8mA（监视状态） 动作电流 ≤3mA（启动时） 控制输出 - 无源常开触点：1A/DC30V（用于控制防火门释放器） - 支持保持型/脉冲型输出 反馈输入 2路开关量输入（监测防火门开闭状态） 编码方式 电子编码（地址范围：1~242） 通信协议 海湾二总线协议（与GST系列主机兼容） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
7 | 烟感探测器 | GST-G3T | 个 | 80 | 34 | 2720 | 1. 工作电压：DC15-28V 2. 静态电流≤0.3mA 3. 报警电流≤2mA 4. 灵敏度：0.05-0.2dB/m 5. 保护面积：60-80㎡ 6. 符合GB4715-2005标准 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
8 | 温感探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 20 | 32.3 | 646 | 1. 工作电压：DC15-28V 2. 静态电流≤0.3mA 3. 报警电流≤2mA 4. 响应温度：54℃-70℃可调 5. 响应时间≤30s 6. 符合GB4716-2005标准 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
9 | 声光报警器 | HX-200B | 个 | 30 | 51 | 1530 | 工作电压 DC24V（允许范围：DC20V~DC28V） 工作电流 ≤25mA（静态），≤150mA（报警时） 声压级 ≥85dB（正前方3m处） 闪光频率 1.5Hz~2Hz（红色LED） 音响模式 断续警报声（可切换为连续声） 防护等级 IP65（防尘防水，适合室内外安装） 材质 阻燃ABS壳体（红色） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
10 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 个 | 1 | 38.2 | 38.2 | 工作电压 DC24V（总线供电，允许范围：DC15V~DC28V） 静态电流 ≤0.3mA 报警电流 ≤2mA 触点容量 无源常开触点（1A/DC30V） 操作方式 人工击碎玻璃按压（配专用复位钥匙） 指示灯 红色LED（报警时常亮） 防护等级 IP65（防尘防水） 材质 阻燃ABS（红色壳体） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
11 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 个 | 1 | 35.7 | 35.7 | 作电压 DC24V（总线供电，允许范围：DC16V~DC28V） 静态电流 ≤0.5mA 报警电流 ≤3mA 输出触点 两组无源触点： - 1组常开（启泵，容量2A/DC30V） - 1组常闭（反馈，容量1A/DC30V） 操作方式 击碎玻璃按压式（配专用复位工具） 指示灯 红色LED（报警时常亮） 防护等级 IP66（防强烈喷水） 壳体材质 阻燃PC+ABS（红色） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
12 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 个 | 1 | 97.7 | 97.7 | 工作电压 DC24V（允许范围：DC16V~DC28V） 静态电流 ≤0.8mA 动作电流 ≤3mA 输出触点 2组无源触点： - 1组常开（启动控制） - 1组常闭（停止控制） 触点容量：2A/DC30V 操作方式 钥匙旋钮式（防误操作） 指示灯 双色LED： - 绿色（待机） - 红色（动作状态） 防护等级 IP65（防尘防水） 壳体材质 金属外壳（表面防腐处理） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
13 | 热敏打印机 | SP-M40PK 30400109 | 个 | 1 | 189 | 189 | 打印方式 热敏点阵式（横向打印） 打印宽度 40mm±0.5mm（有效打印区域38mm） 打印速度 50mm/s（高速模式可调至80mm/s） 分辨率 8点/mm（203dpi） 通讯接口 RS-232/485（与海湾GST系列控制器直连） 电源输入 DC24V±15%（功耗≤15W） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
14 | 热敏打印机 | SP-M40PK 30400091 | 个 | 1 | 189 | 189 | 打印方式 热敏行式打印（英文/数字字符集） 打印宽度 40±0.3mm（每行最多40字符） 打印速度 45mm/s（标准模式） 分辨率 6点/mm（152dpi） 通讯协议 RS-485总线（与海湾GST主机兼容，波特率9600bps） 电源要求 DC24V±10%（功耗≤12W） | 海湾（主机海湾，只能海湾）
15 | 消防主机面板 | GST500(20个灯）操作按键面板 | 个 | 2 | 50 | 100 | 适配主机 海湾GST500/GST5000系列火灾报警控制器 指示灯数量 20个高亮LED（红/绿双色，直径5mm） 按键类型 硅胶密封按键（寿命≥10万次） 通信接口 RS-485总线（波特率9600bps） 防护等级 IP54（正面防尘防溅水） 按键数字清晰，按键灵活。 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
16 | 常开防火门闭门器 | 型号：FDM-C500-W65(二线制） 工作电压：DC24V 监控电流：1mA. | 个 | 5 | 130 | 650 | 工作电压 DC24V±10%（需与采购表第43行"应急照明控制箱"电源匹配） 监控电流 ≤1mA（待机状态） 动作电流 ≤150mA（闭门运行时） 信号输出 二线制无源触点（常开/常闭可编程） 线制要求 2×1.5mm²阻燃线（RVS） 适配门重 65kg（最大支持80kg，需现场配重） 闭门时间 3-25秒可调（0°-90°行程） 闭锁力度 ≥50N（确保门扇严密闭合） 开启保持力 电磁保持式（断电瞬时释放） 海湾5000消防主机匹配使用 | 海湾（主机海湾，只能海湾）
17 | 隐蔽式喷淋头 | 口径DN4分 | 个 | 2 | 20 | 40 | 1. 动作温度：68℃±3℃ 2. 流量系数K≥80 3. 工作压力：0.05-1.2MPa 4. 安装高度≤8m 5. 符合GB5135.1-2019标准 | 山东中安/泉州统泰/福建天泰
18 | 隐蔽式喷淋头 | 口径DN15、4分 | 个 | 2 | 20 | 40 | 接口尺寸 DN15（1/2"螺纹）或4分管螺纹（需明确连接方式） 动作温度 68℃±3℃（常规）/ 93℃（高温区域可选） 流量系数K K=80±4（标准型） 工作压力 0.05MPa~1.2MPa 覆盖面积 最大保护面积：12.5㎡（高度≤4m时） 溅水盘类型 隐蔽式（装饰盖板可定制为白色/与吊顶同色） 材质 - 喷头本体：铜合金镀铬 - 感温元件：玻璃球（橙色） | 山东中安/泉州统泰/福建天泰
19 | 消防软管卷盘带水龙头 | 20米/25米/30米 | 个 | 2 | 65 | 130 | 软管规格 - 长度：20/25/30米（按采购表需求选择） - 内径：Φ19mm（±0.5mm） - 材质：内衬橡胶+高强度纤维编织层 工作压力 0.8MPa~1.6MPa（爆破压力≥3.2MPa） 水龙头类型 铜合金快开球阀（带自锁功能） 卷盘材质 不锈钢304（壁厚≥1.2mm）或防腐工程塑料 喷枪型式 直流/喷雾两用式（可调节） 接口标准 进水口：DN25内扣式消防接口 出水口：DN19快速接头 | 江苏祥雨/泉州立江/东消
20 | 消防应急标志灯具 （安全出口左） | 330*20*145MM | 个 | 120 | 25 | 3000 | 不锈钢接线式安全指示牌，厚度：0.5mm~1.2mm，电压等级：AC/DC 12V、24V、220V 或定制，接线方式：端子接线、导线引出或插头连接 防护等级：IP65（防尘防水）或更高 光源类型：LED（低功耗）、霓虹灯 | 敏华/利达/劳士
21 | 消防应急标志灯具 （安全出口右） | 330*20*145MM | 个 | 120 | 25 | 3000 | 不锈钢接线式安全指示牌，厚度：0.5mm~1.2mm，电压等级：AC/DC 12V、24V、220V 或定制，接线方式：端子接线、导线引出或插头连接 防护等级：IP65（防尘防水）或更高 光源类型：LED（低功耗）、霓虹灯 | 敏华/利达/劳士
22 | 消防应急标志灯具 （安全出口正向） | 330*20*145MM | 个 | 80 | 25 | 2000 | 不锈钢接线式安全指示牌，厚度：0.5mm~1.2mm，电压等级：AC/DC 12V、24V、220V 或定制，接线方式：端子接线、导线引出或插头连接 防护等级：IP65（防尘防水）或更高 光源类型：LED（低功耗）、霓虹灯 | 敏华/利达/劳士
23 | 消防应急标志灯具 （安全出口双向） | 330*20*145MM | 个 | 50 | 25 | 1250 | 不锈钢接线式安全指示牌，厚度：0.5mm~1.2mm，电压等级：AC/DC 12V、24V、220V 或定制，接线方式：端子接线、导线引出或插头连接 防护等级：IP65（防尘防水）或更高 光源类型：LED（低功耗）、霓虹灯 | 敏华/利达/劳士
24 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 | 1 | 675 | 675 | 1. 公称压力：1.6MPa 2. 延迟时间：5-90s可调 3. 水力警铃响度≥70dB 4. 阀体材质：球墨铸铁 5. 符合GB5135.2-2003标准 | 三辉/天申/西溪
25 | 消防信号蝶阀 | 3C认证，ZSDF型DN150 | 个 | 2 | 150 | 300 | 公称通径 DN150（±1.5mm） 公称压力 PN1.6MPa（强度试验压力2.4MPa） 阀体材质 球墨铸铁QT450-10（内衬EPDM橡胶） 阀板材质 不锈钢304（厚度≥5mm） 连接方式 法兰连接（符合GB/T17241.6标准） 密封等级 零泄漏（符合GB/T13927-2008 A级标准） | 铭康/冠龙
26 | 湿式报警阀阀瓣 | DN150密封湿式报警阀阀瓣 | 个 | 10 | 75 | 750 | 适配阀体 DN150湿式报警阀（需与采购表中"三辉/天申/西溪"品牌阀体匹配） 公称压力 PN1.6MPa（密封试验压力2.4MPa） 阀瓣材质 不锈钢304L（主体）+ EPDM橡胶（密封面） 密封型式 双重密封： - 主密封：平面橡胶密封 - 副密封：锥形金属接触 结构尺寸 外径Φ165mm±0.5mm，厚度12mm±0.2mm | 三辉/天申/西溪
27 | 防火卷帘门控制器蓄电池 | LT-6-FM-2.2(12V 2.2AH) | 个 | 5 | 34 | 170 | 电池类型 阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA） 额定电压 DC12V 额定容量 2.2Ah（20小时率放电，终止电压10.8V） 瞬间放电电流 ≤15A（持续30秒，保障卷帘电机启动） 内阻 ≤50mΩ（全新电池，25℃时） | 三星阿兰德
28 | 防火卷帘门控制器蓄电池 | CA1212 12V 1.2AH | 个 | 40 | 28 | 1120 | 电池类型 阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA） 额定电压 DC12V（充电限制电压14.4V） 额定容量 1.2Ah（20小时率放电，0.06A电流至10.8V） 最大放电电流 8A（瞬时，持续10秒） 内阻 ≤80mΩ（25℃环境） | 三星阿兰德
29 | 火灾报警控制器蓄电池 | SP12-24FR(阀控密封式铅酸蓄电池） | 个 | 2 | 220 | 440 | 电池类型 阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA） 额定电压 DC12V（浮充电压13.5V±0.2V） 额定容量 24Ah（20小时率放电，1.2A电流至10.8V） 最大放电电流 72A（瞬时，持续5秒） 内阻 ≤15mΩ（25℃全新状态） | 圣阳、松下、海湾
30 | 手提式灭火器箱子 | 圆弧形灭火器箱子4公斤 | 个 | 100 | 48 | 4800 | 加厚碳钢 适配灭火器类型 4公斤手提式干粉/水基型灭火器（含采购表中MFZ/ABC4、MSZ/3W等型号） 外形尺寸 长400mm×宽300mm×高180mm（公差±5mm） 内部有效容积 ≥22L（确保灭火器放置后周边间隙≥20mm） 材质 优质冷轧钢板（厚度≥0.8mm），内外双层防腐处理（环氧粉末喷涂+烤漆） 承重能力 ≥15kg（静态负载测试） | 浙江宁安、万维、龙信达
31 | 手提式灭火器箱子 | 6公斤 | 个 | 6 | 48 | 288 | 加厚碳钢 适配灭火器 6公斤干粉/二氧化碳/水基灭火器（含采购表中MT/2、MSZ/6W等型号） 箱体尺寸 长480mm×宽350mm×高200mm（内部净深≥190mm） 材质工艺 - 主体：1.0mm镀锌钢板（双面喷塑，涂层厚度≥60μm） - 边缘：PVC防撞包边 承重性能 静态承载≥20kg（含灭火器+配件） | 浙江宁安、万维、龙信达
32 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 个 | 160 | 50 | 8000 | 1. 灭火剂充装量：4kg±0.08kg 2. 有效喷射时间≥13s 3. 有效喷射距离≥4.5m 4. 使用温度范围：-20℃~+55℃ 5. 符合GB4351.1-2005标准 6、高温防爆 | 黔安/绿消/广渤
33 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 个 | 20 | 68 | 1360 | 灭火剂类型 高压液态二氧化碳（纯度≥99.5%） 充装量 2kg±0.05kg（20℃时） 工作压力 5.7MPa（20℃时，安全阀开启压力19±1MPa） 喷射时间 ≥8s（连续喷射，0℃环境） 喷射距离 ≥1.5m（标准喷射姿势） 灭火级别 34B（适用于B类火灾） 高温防爆 | 黔安/绿消/广渤
34 | 手提式水基型灭火器 | MSZ/3W | 个 | 6 | 52 | 312 | 灭火剂类型 水基成膜泡沫（AFFF）含3%添加剂（抗冻、防腐、阻燃） 充装量 3L±0.05L（20℃时） 有效喷射时间 ≥15s（连续喷射） 有效喷射距离 ≥4m（标准姿势） 灭火级别 1A/55B（可灭A类固体火+B类液体火） 工作温度范围 -10℃~+55℃（低温型可达-20℃） 高温防爆 | 黔安/绿消/广渤
35 | 手提式水基型灭火器 | MSZ/6W | 个 | 6 | 88 | 528 | 灭火剂类型 水基成膜泡沫（AFFF）含6%复合添加剂（抗冻+阻燃+抑烟） 充装量 6L±0.1L（20℃时） 有效喷射时间 ≥30s（连续喷射） 有效喷射距离 ≥6m（标准姿势） 灭火级别 2A/144B（可灭A类深位火+大型B类火） 工作温度范围 -20℃~+55℃（低温型可达-30℃） 高温防爆 | 黔安/绿消/广渤
36 | 过滤式呼吸面罩 | 尺寸：14cm*11cm*24cm | 个 | 80 | 46 | 3680 | 防护类型 综合过滤式（防烟+防毒+防火） 有效防护时间 ≥40分钟（在CO浓度≤1%、烟雾浓度≤10g/m³环境下） 过滤物质 一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、酸性气体、烟尘（过滤效率≥99.97%） 视野范围 全景目镜（视角≥180°，防雾处理） 适用头型 可调节头带（适配95%成人头围） | 火焰战士/浙安/中加
37 | 疏散指挥棒（充电荧光棒） | 总长540mm 直径40mm 灯管330mm | 个 | 10 | 38 | 380 | 1. 连续工作时间≥8h 2. 亮度≥300cd/m² 3. 充电时间≤6h 4. 防水等级：IP65 5. 抗跌落高度≥1m | 慎安盛/安赛瑞/安达
38 | LED充电式消防应急手电筒 | ANS-312(宽5.3cm，长16.3cm )功率5W。 | 个 | 40 | 24 | 960 | 外形尺寸 163mm(长)×53mm(宽)×35mm(厚)（公差±2mm） 光源类型 高亮度LED阵列（色温6000K±500K） 额定功率 5W（可调三档：强光/弱光/爆闪） 光照强度 - 强光档：≥200流明（照射距离≥100m） - 弱光档：≥80流明（续航延长模式） 电池容量 18650锂离子电池（3.7V/2600mAh） 充电款、防水、照明时间6-10小时 | 齐胜/言安/嘉安
39 | 开关电源 | SE-600-24V 24A | 个 | 10 | 44 | 440 | 输入电压 AC220V±15%（47-63Hz） 输出电压 DC24V±1%（可调范围22-28V） 额定电流 24A（峰值30A持续10秒） 输出功率 600W（25℃环境） 转换效率 ≥92%（满载时） 纹波噪声 ≤200mVp-p（20MHz带宽） | 明纬/正泰/德力西
40 | 双头应急照明灯具 | HP-ZFZD-E3W-A | 个 | 200 | 36 | 7200 | 1. 主电电压：AC220V±10% 2. 应急时间≥90min 3. 转换时间≤0.2s 4. 光源类型：LED 5. 防护等级：IP30 6. 符合GB17945-2010标准 7、应急时间大于90分钟；应急输出光源大于50lm;外壳防护等级IP30；额定电压DC36V。 | 明淞、公牛、三雄极光
41 | 应急照明控制箱备用电源 | BT-HSE-38-12,12V38Ah/10HR | 个 | 2 | 260 | 520 | 电池类型 阀控式铅酸蓄电池（VRLA） 额定电压 DC12V（浮充电压13.5V±0.2V） 额定容量 38Ah（10小时率放电至10.8V） 最大放电电流 100A（瞬时，持续30秒） 充电电流 标准充电：3.8A（0.1C） 快速充电：7.6A（0.2C，需专用充电器） | 赛特/圣阳/瑞达
42 | 不定位闭门器中号 | 门重45-65KG，闭门速度为100度至180度可调节，闭锁速度为0度之15度之间 | 个 | 120 | 85 | 10200 | 适配门重 45-65kg（需现场配重测试） 闭门速度调节 100°-180°可调（液压缓冲，调节阀位于机身侧面） 闭锁速度调节 0°-15°可调（最后段闭锁，确保门扇严密闭合） 开启角度 最大180°（无定位功能） 闭门力矩 ≥35N·m（符合EN1154标准） 铝合金材质；进口福斯油，抗冻防耐，防漏油，静音、防晒、防水。 | 多玛、俊斯琅、东丰皇冠
58727.5